附件1：

太阳能热水设备基本情况及服务要求

- 基本情况

热水设备安装于住院部综合大楼楼面，为联箱式集中型玻璃真空管太阳能热水系统和空气能热泵热水机组相结合制生产热水设备。具体如下：

- 太阳能集热器面积为256m2，32组联箱，1600支玻璃真空集热管，分为四套循环加热子系统，采用水泵强制循环，每套子系统均相应配套1台循环水泵及连接循环保温水管。

- 空气能热泵热水机组6台，每台为双系统的10 P机组。

- 蓄热水保温水箱5个，每个蓄水量为10吨，共50吨热水量。其中4个保温水箱对应为太阳能配套加热及4台10 P空气能热泵加热，以及进补冷水。另1个保温水箱为供应热水蓄水箱，由其它4个水箱过渡补充热水，并由2台10 P空气能热泵机组作为恒温待机加热。

- 供应的热水温度为48℃以上，每天全天候供应热水使用。采用总热水管加压水泵供应楼下各热水点位使用热水，及管网回流冷却后的热水管网中冷水。

- 整套热水设备为全自动控制运行，配套的电控总电箱及各种智能控制仪器仪表，总功率为100kw/380v。

- 服务要求

- 维护保养范围:

楼面太阳能热水器和空气能热泵机组及配套的楼面循环管网、保温水箱、控制系统等整套楼面热水设备。不包括楼面以下的供水管网及不包括供水终端使用设备。

- 维护保养责任：

1.每个月定期对整套设备进行一次常态的维护巡查检修,以及检测各部位的运行状态，管网水流和电控机电运行情况。

2.每季度对主要机电设备(热泵机组、水泵、电控总箱、太阳能集热管)进行系统的检测、润滑、除尘；

3.每6个月对热泵机组散热冷凝网进行一次除尘清洗；

4.每年对保温热水蓄水箱内部进行一次清洁和消毒；

##### 5.维保期间，接到报障通知后，12小时内派维修人员到场维修，48小时内排除故障。

##### 6.在维护检修故障时以能修则修为原则，在不能修复，需要更换配件时，第一时间报告我院总务科，并以书面形式，按配件材料价格表对应价格报价，得到批复准予更换配件时，尽最快时间更换配件修复故障，予保障热水全天候供应。

7.在日常维护保养中，做好各系统巡查记录，维护保养记录，维修记录，更换配件材料记录。

8.如遇紧急事件，火警、水灾、台风及其它不可抗拒的急情况，中标方根据我院需要，积极配合做好热水设备的防护、运行、安全措施及相关工作。

9.因中标方过失造成我院及中标方财产损失及意外伤害，全部责任由中标方负责。